Утвержден решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства "Организация строителей "СТРОЙ-АЛЬЯНС", Протокол № 9 от "17" ноября 2010 г.

Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнёрство «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБЕРТ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

на применение, проектирование и монтаж стационарных установок пожаротушения распыленной и тонкораспыленной водой FOGTEC

РФ/СА-2010-TР-FB

Сведения о Техническом регламенте

1.	Разработан: СРО НП ОС «Строй-Альянс» и ООО «ЛИБЕРТ»

2.	Введён впервые

Информация об изменениях к настоящему Техническому регламенту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего Технического регламента соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчиков: www.sro-stroyalliance.ru и www.liebert-eng.ru  в сети Интернет

Настоящий Технический регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения разработчиков.

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Глава 1.	Область применения Технического регламента

Глава 2.	Область применение и состав установок пожаротушения FOGTEC

Глава 3.	Определения, используемые в Техническом регламенте

Глава 4.	Назначение установок пожаротушения

Раздел 2.	Оборудование установок

Глава 5.	Установки пожаротушения баллонного типа

Глава 6.	Параметры установок пожаротушения

Глава 7.	Спринклерные установки пожаротушения

Глава 8.	Дренчерные установки пожаротушения

Глава 9.	Ручные установки пожаротушения тонкораспыленной водой FOGTEC (РУПТ)

Глава 10.	Элементы и узлы установок пожаротушения. Общие требования к конструкции и материалам

Раздел 3.	Проектирование, монтаж и обслуживание

Глава 11.	Проектирование установок пожаротушения

Глава 12.	Требования к монтажу установок  пожаротушения

Глава 13.	Запуск установок пожаротушения в эксплуатацию

Глава 14.	Техническое обслуживание установок  пожаротушения

Раздел 4	Обеспечение работы установок пожаротушения

Глава 15	Электропитание и заземление установок пожаротушения

Глава 16	Водоснабжение установок пожаротушения

Приложение № 1	Перечень Объектов, защищаемых установками пожаротушения FOGTEC.

Приложение № 2	Общие алгоритмы работы установок пожаротушения FOGTEC.

Приложение № 3	Схемы и параметры пожарных шкафов  FOGTEC.

Приложение  № 4	Расходы воды при использовании РУПТ FOGTEC

Приложение № 5	Перечень требований пожарной безопасности объектов, корректируемых при применении установок пожаротушения FOGTEC.

Приложение № 6	Незамерзающая добавка (антифриз)

Приложение № 7	Типовые процедуры и интервалы проведения технического обслуживания установок пожаротушения FOGTEC

Приложение № 8	Основные характеристики установок баллонного типа

Приложение № 9	Параметры установок пожаротушения для расчётов и расстановки распылителей

Приложение № 10	Значение расчётной площади для проектирования спринклерных установок пожаротушения, в зависимости от величины пожарного риска (функционального назначения защищаемых помещений)

Приложение № 11	Потенциальная мощность и класс пожаров, ликвидируемых автоматическими установками пожаротушения FOGTEC с установленными Техническим регламентом параметрами

Раздел 1. Общие положения

Глава 1.  Область применения Технического регламента

1.1. Настоящий Технический регламент (далее по тексту «Регламент») распространяется на проектирование и применение установок, включая автоматические, и устройств пожаротушения FOGTEC и для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями (далее по тексту «Объекты»).

1.2. Данный Технический регламент может применяться только организациями, входящими в СРО «Строй-Альянс», при осуществлении работ по обеспечению противопожарной защиты Объектов.

1.3. Положения настоящего Технического регламента должны использоваться при разработке проектной документации, монтаже и обслуживании объектовых систем автоматического пожаротушения  и внутреннего противопожарного водопровода,  а также Специальных технических условий на проектирование противопожарных мероприятий, при применении на проектируемых объектах технологи пожаротушения FOGTEC.

1.4. Настоящий регламент может быть применён без ограничений при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства и их частей, строящихся, реконструируемых, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности таких объектов.

1.5. Настоящий Технический регламент, разработан в соответствие со следующими законодательными актами Российской Федерации:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
«О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс».

1.6. При подготовке настоящего Технического регламента использованы результаты натурных огневых испытаний установок пожаротушения FOGTEC, результаты математического моделирования работы установок  пожаротушения FOGTEC, а также положения следующих документов:

- Design Manual 2007, SERIAL no: 51- 0252 [svs]. FOGTEC Brandschutz GmbH;

- Error: Reference source not found «Error: Reference source not found» (Стационарные системы пожаротушения. Системы  пожаротушения  тонкораспыленной  водой. Проектирование и установка);

- CEA 4001 «Sprinkler Systems: Planning and Installation» (Спринклерные системы: проектирование и установка). 02.2009 г.

- UPTUN «Cost-effective, Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in Existing Tunnels».

1.7. Необходимость применения установок и устройств пожаротушения FOGTEC определяется Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также другими национальными стандартами, сводами правил, содержащих требования пожарной безопасности (нормы и правила).

1.8. Разделы Технического регламента, определяющие проектирование и применение ручных устройств пожаротушения (стволов) из состава мобильных установок и контейнеров для размещения установок пожаротушения тонкораспыленной водой (пожарных шкафов) FOGTEC, а также  систем внутренних противопожарных водопроводов на основе технологии FOGTEC разработаны с учётом положений Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

1.9. Применение положений настоящего Технического регламента, а также установок пожаротушения FOGTEC на особо опасных, технически сложных и уникальных (здания и сооружения  высотой более чем 100 метров, а также имеющие заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров)  объектах допускается при соблюдении общих требований безопасности на данных объектах.

1.10. К особо опасным и технически сложным объектам, на которых допускается применение установок пожаротушения FOGTEC в соответствие с настоящим техническим регламентом, относятся:

- объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);

- гидротехнические сооружения первого и второго классов;

- линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- объекты космической инфраструктуры;

- аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

- метрополитены;

- морские порты.

1.11. Применение установок FOGTEC  на объектах атомной энергетики должно осуществляться на основании настоящего Технического регламента с учетом рекомендаций НПБ 114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования», а также сводов правил и нормативных документов, разработанных или переутвержденных в соответствии с N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регламентирующих порядок обеспечения пожарной безопасности  на объектах атомной энергетики. Выполнение дополнительных требований по сейсмоустойчивости, сертификации установок и оборудования пожаротушения для объектов атомной энергетики, осуществляется в соответствии с действующими требованиями, регулирующих процесс производства и использования атомной энергии.

1.12. Применение установок FOGTEC на объектах, находящихся под землей (транспортные тоннели, коммуникационные и кабельные тоннели и т.д.), осуществляется на основании настоящего Технического регламента с учетом требований ПБ 03-428-02 «Правил безопасности при строительстве подземных объектов».

1.13. Для проектирования и применения установок пожаротушения FOGTEC для шахт и объектов горнорудной промышленности, в дополнение к требованиям данного Технического регламента, следует руководствоваться требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности на этих объектах.

1.14. На установки пожаротушения FOGTEC не распространяются правила проектирования и эксплуатации сосудов под высоким давлением.

1.15. Настоящий Технический регламент предназначен для определения в процессе проектирования, монтажа и обслуживания (эксплуатации) требуемых для конкретного объекта основных параметров установок пожаротушения FOGTEC.

1.16. Настоящий Технический регламент и его положения допускается использовать в качестве основы при разработке норм и правил обеспечения безопасности на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Указанные нормы и правила должны разрабатываться и применяться в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию (включая техническое обслуживание и ремонт) таких объектов.

Глава 2. Область применение и состав установок пожаротушения FOGTEC

2.1. Установки  пожаротушения FOGTEC применяются  для противопожарной защиты помещений, зданий и сооружений, а также отдельных механизмов и технологических линий (далее все именуются объекты) со смешанной пожарной нагрузкой. Перечень защищаемых установками пожаротушения FOGTEC объектов приведен в Приложении №1. Установки пожаротушения FOGTEC могут применяться для замены установок водяного, пенного, газового, порошкового и аэрозольного тушения при защите помещений (объектов, технологических установок), указанных в Приложении №9 Технического регламента.

2.2. Установки пожаротушения FOGTEC могут применяться для локализации и тушения пожаров классов А, В и С (тушение пожаров этого класса возможно локально) и их подклассов в соответствии с ГОСТ 27331-87, а также тушения электроустановок  и оборудования (пожары класса Е) находящихся под напряжением до 35 кВ (переменного тока) и до 5 кВ (постоянного тока) на открытых пространствах и замкнутых помещениях. При большем напряжении на объектах следует обратиться к производителю установок. Мощность пожаров, которые могут локализовываться и тушиться установками пожаротушения FOGTEC с параметрами, указанными в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту, указана в Приложении №11 к настоящему Техническому регламенту.

2.3. Установки пожаротушения FOGTEC по конструктивному устройству относятся к установкам агрегатного и/или модульного типа, по степени автоматизации - к автоматическим, или автоматизированным или ручным, по виду огнетушащего вещества – к установкам пожаротушения тонкораспылённой водой высокого давления, по способу тушения – к установкам локально-объемного, поверхностного и локально- поверхностного тушения, по способу распыления огнетушащего вещества  – к установкам распыления огнетушащего вещества в объёме и/или к установкам распыления огнетушащего вещества по поверхности.

2.4. Данный Технический регламент распространяются на следующие типы установок FOGTEC:

- Стационарные системы насосного типа – огнетушащее вещество находится в резервуаре или подается от источника центрального водоснабжения, для создания необходимого давления на распылителях  используются насосы высокого давления (от 5 до 14 МПа) плунжерного типа, для их работы применяются повысительные насосы (давление на выходе до 1 МПа). В состав систем входят водонаполненные или воздухонаполненные секции на базе дренчерных или спринклерных распылителей. Также в состав установок могут входить секции – дренчерные завесы (как самостоятельно, так и подключенные к спринклерным и дренчерным секциям).

- Модульные установки баллонного типа – вода находится в баллоне (баллонах), для создания необходимого давления огнетушащего вещества на распылителях, используется вытесняющий газ (азот), находящийся в отдельном баллоне (баллонах) под давлением   в      20 МПа. В состав установок  входят водонаполненные или воздухонаполненные секции на базе дренчерных или спринклерных распылителей. Огнетушащее вещество находится в баллонах при атмосферном давлении.

- Модульные установки насосного типа – огнетушащее вещество находится в специальном резервуаре, для создания необходимого давления огнетушащего вещества на распылителях, используются насосные агрегаты высокого давления в обвязке на единой раме (от 5 до 14 МПа), количество насосов ограничено (до 5), также как и количество типоразмеров (50, 120 или 170 л/мин.). В состав установок  входят водонаполненные или воздухонаполненные секции с применением дренчерных или спринклерных распылителей.

- Мобильные установки – единый передвижной (переносной) комплекс, в состав которого входит резервуар с водой, баллон с пенообразователем, гибкий шланг, специальный ручной пожарный ствол FOGGUN для формирования мелкодисперсного распыла воды (размер капель до 150 мкм), насос высокого давления (до 14 МПа) и дизельный/бензиновый двигатель. Вода может подаваться в резервуар от сети городского или пожарного водопровода.

- Ручные устройства пожаротушения - РУПТ FOGGUN, размещаемые в контейнерах для размещения установок пожаротушения тонкораспыленной водой (пожарных шкафах), разработаны для тушения пожаров в начальной стадии их развития, до прибытия пожарных подразделений, а также для одновременной работы с установками автоматического пожаротушения FOGTEC. 	РУПТ FOGGUN включают в себя стенной шкаф и пожарный ствол FOGGUN (от №1 до №5).

2.5. При применении установок пожаротушения FOGTEC с параметрами, указанными в Приложении №9 к Техническому регламенту, допускается корректировать требования к объемно-планировочным, конструктивным и иным решениям по противопожарной защите объектов, в соответствии с Приложением №5 к Техническому регламенту и результатам моделирования опасных факторов пожара для конкретного объекта.

2.6. Тип установки пожаротушения FOGTEC, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются при проектировании на основе анализа пожарного риска. При этом установка пожаротушения FOGTEC должна обеспечивать:

- реализацию эффективного пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование;

- срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара);

- необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества;

- тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств или ликвидации пожара с применением имеющихся на объекте первичных устройств пожаротушения;

- требуемую надежность функционирования.

2.7. Установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать:

- своевременное обнаружение пожара и запуск автоматической установки пожаротушения;

- подачу воды из распылителей (спринклерных, дренчерных, ручных устройств пожаротушения) с требуемой интенсивностью подачи воды и с требуемыми динамическими характеристиками;

- подачу пены из распылителей установок с требуемыми кратностью и интенсивностью подачи пены;

- подачу воды с добавками, обеспечивающими не замерзание воды, из распылителей с требуемыми динамическими характеристиками распыления.

2.8. Установки FOGTEC и системы на их основе, спроектированные, смонтированные и эксплуатирующиеся в соответствии с настоящим Регламентом и технической документацией производителя установок обеспечивают пожарную безопасность защищаемых объектов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

2.9. Элементы установок пожаротушения FOGTEC, такие как: распылители, секционные клапаны, запорно-пусковые устройства, модульные и мобильные установки, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

2.10. Шкафы для размещения для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке подлежат добровольной сертификации в области пожарной безопасности.

2.11. Насосные агрегаты, резервуары, фильтры, трубопроводы, муфты, фитинги и т.п. подлежат (или не подлежат) сертификации в установленном законом порядке в системе ГОСТ Р.

2.12. При применении установок пожаротушения FOGTEC на объектах энергетики (в том числе атомной) и на объектах горнодобывающих предприятий, они подлежат сертификации в порядке, законодательно определенном для этих отраслей (объектов).

Глава 3.  Определения, используемые в Техническом регламенте

АВПТ – автоматическая система пожаротушения распыленной или тонкораспыленной водой высокого давления (размер капель, определяющих дисперсность распыла, зависит от параметров распылителей);

АУПТ – модульная установка пожаротушения;

высокое давление  – давление от 3,5 до 20,0 МПа, является классификационным параметром и определяется на диктующем распылителе и в трубопроводе системы;

вытесняющий газ (газ-проппелент) – газ, используемый для создания требуемого параметрами установки тушения давления огнетушащего вещества.

дальность струи (максимальная по крайним каплям) – максимальная дальность струи, определяется как расстояние от проекции насадка ствола на испытательную площадку до места выпадения из струи крайних капель;

дежурный режим (режим ожидания) – состояние готовности к использованию по функциональному назначению технических средств систем и установок пожаротушения в целом;

динамические характеристики распыла огнетушащего вещества – параметры распыляемой установками тушения воды, включая характер распыления (струя, полый или полный конус), скорость капель на выходе из распылителя и на расстоянии от распылителя, концентрация капель в распыляемом объёме, удельный расход огнетушащего вещества в единицу времени;

задвижка – тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды (;

запорное устройство – устройство, предназначенное для подачи, регулирования и перекрытия потока огнетушащего вещества;

запорный клапан – клапан, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды;

интенсивность подачи огнетушащего вещества – количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени. Данный параметр должен быть указан в проектной документации на установку пожаротушения и письменно заверен производителем;

клапан – тип арматуры, у которой запорный или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды;

контейнер для размещения установки пожаротушения тонкораспыленной водой – шкаф, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности комплекта пожарного оборудования, РУПТ и переносного (ых) огнетушителя (ей);

кран – тип арматуры, у которой запорный или регулирующий элемент имеет форму тела вращения или его части, который поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной к направлению потока рабочей среды;

мастер-баллон – баллон с вытесняющим газом, входящий в состав установки пожаротушения баллонного типа и оснащённый запорно-пусковым устройством для активации установки пожаротушения. В состав установки пожаротушения может входить только один мастер-баллон;

местное включение (пуск) установки – ручное включение (пуск) насосной установки от пусковых элементов, устанавливаемых в помещении насосной станции, на модулях пожаротушения или непосредственно у пожарного крана;

мобильная установка пожаротушения тонкораспылённой водой – единый передвижной (переносной) комплекс, в состав которого входит гибкий шланг длиной не менее 60 метров, ручное устройство пожаротушения (пожарный ствол, обеспечивающий распыление воды с размером 90% капель не более 200 мкм), насос высокого давления  и дизельный/бензиновый двигатель. Подача воды для работы установки должна предусматриваться от сети городского или пожарного водопровода. В комплект установки должны включаться, по требованию, резервуар с запасом водой и баллон с пенообразователем;

модуль пожаротушения баллонного типа – баллоны с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска воды и вытесняющего газа;

модульная установка пожаротушения баллонного типа – установка пожаротушения тонкораспылённой водой, содержащая один или нескольких модулей пожаротушения тонкораспылённой водой, баллоны которых размещены в защищаемом помещении  или рядом с ним;

модульная установка насосного типа – установка, включающая в свой состав один или несколько насосных агрегатов в обвязке, смонтированных на единой раме, шкаф (шкафы) автоматики, резервуар (резервуары) с водой;

насосная станция – специальное помещение, в котором размещены технические средства насосной установки и других видов водопитателей  установок пожаротушения;

насосная установка – насосный агрегат с комплектующим оборудованием (элементами обвязки системой управления), смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса;

насосный агрегат – агрегат, состоящий из насоса или нескольких насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой;

огнетушащая концентрация – концентрация огнетушащего вещества в объеме, создающая среду, не поддерживающую горение;

перекрывной ручной пожарный ствол – ручной пожарный ствол, оснащенный устройством для регулирования расхода струи и перекрытия подачи воды;

подача насоса – объем жидкости, перекрываемый насосом в единицу времени;

пожарный извещатель (ПИ) – техническое средство, предназначенное для обнаружения фактов пожара и/или формирования сигнала и пожаре;

пожарный шкаф (ШП) – вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара;

распыленная вода – вода, получаемая в результате дробления водяной струи на капли с размерами (не менее 90% от состава) от 250 до 260 мкм, (оставшаяся часть с размерами 50-100 мкм и 300 – 400 мкм), получение капель такого размера происходит за счет использования специальной конструкции распылителей и высокого давления (от 5 до 14 МПа) при подаче воды;

распыленный поток огнетушащего вещества – Поток жидкого огнетушащего вещества с диаметром всех капель менее 1000 мкм;

распылитель – Ороситель, предназначенный для распыления воды или водных растворов с размером 90% капель в распыле менее 200 мкм (1 класс), менее 400 мкм (2 класс), менее 600 мкм (3 класс) и менее 1000 мкм (4 класс);

ручные устройства пожаротушения тонкораспылённой водой (РУПТ) – пожарные стволы, обеспечивающие формирование и направление сплошной или распылённой струй воды или воздушно-пенного раствора низкой кратности при тушении пожаров, с высоконапорным шлангом, размещаемые в контейнерах (пожарных шкафах), предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их развития, до прибытия пожарных подразделений, а также для одновременной работы с установками автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой;

первичные средства пожаротушения – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития и в процессе тушения пожара совместно с установками автоматического тушения пожара;

сигнализатор потока жидкости (СПЖ) – сигнальное устройство, предназначенное для преобразования определенной величины расхода жидкости в трубопроводе в логический командный импульс;

система пожаротушения (СП) – совокупность смонтированных в одном здании как совмещенных, так и раздельных автоматических установок пожаротушения (в том числе внутреннего противопожарного водопровода);

система противодымной защиты – комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем, включая системы автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой высокого давления и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков. Огнестойкость конструкций может достигаться за счёт использования установок автоматического пожаротушения, обеспечивающих теплопоглощение и защиту от лучистого излучения;

СТУ – специальные технические условия на проектирование противопожарных мероприятий конкретного объекта, разрабатываемые в соответствие с Приказом Минрегионразвития № 36 от  01 апреля 2008 г. и Приказом МЧС РФ №141 от 16.03.2007 г.

техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности установок пожаротушения и их технических средств в течение всего срока службы, как в режиме ожидания, так и функционального использования по назначению;

тонкораспыленный поток огнетушащего вещества – капельный поток жидкого огнетушащего вещества с диаметром 90% капель в распыле менее 200 мкм (установки тушения 1 класса), менее 400 мкм (установки тушения 2 класса);

удельный расход водяной завесы – расход воды или распылённой воды, приходящийся на один погонный метр ширины завесы в единицу времени;

удельный расход огнетушащего вещества – количество огнетушащего вещества, подаваемое на тушение через распылитель в единицу времени при минимально допустимом (определено в Таблице № 2 ТУ) давлении на распылителе;

установка пожаротушения - совокупность стационарных и мобильных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества;

шланг высокого давления (высоконапорный шланг) – гибкий трубопровод различной длины, оборудованный соединительными головками для подключения к насосным агрегатам, баллонам, трубопроводам, распылителям и ручным устройствам пожаротушения тонкораспылённой водой и служит для подачи воды и водных растворов пенообразователей (1% или 3%) под давлением;

эпюра орошения – графическое представление интенсивности орошения или удельного расхода распылителя;

эффективная дальность распыленной струи – расстояние от проекции насадка ствола на испытательную площадку до места выпадения из распыленной струи максимального количества осадков.

Глава 4.  Назначение установок пожаротушения.

4.1. Целью применения установок пожаротушения  FOGTEC в составе системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение, локализация и тушение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

4.2. Установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара.

4.3.  Установки пожаротушения FOGTEC могут применяться для исключения условий образования горючей среды.

4.4. Установки пожаротушения FOGTEC могут применяться для обеспечения безопасной эвакуации людей путём их защиты  от теплового и лучистого излучения, а также осаждения дыма.

4.5. Установки пожаротушения FOGTEC могут применяться для обеспечения огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций вместе или вместо использования средств огнезащиты при обеспечении необходимого снижения теплового и лучистого излучения.

4.6. Установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать ограничение распространения пожара за пределы очага.

4.7. Установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих целей:

- ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара;

- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций;

- ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу;

- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок;

- обеспечить защиту людей от опасных факторов пожара – теплового и лучистого излучения, дыма;

- обеспечить снижение взыво- и пожароопасных концентраций горючих материалов при объёмном распылении огнетушащего вещества;

- обеспечить локализацию пожара для обеспечения его ликвидации с помощью первичных устройств пожаротушения.

4.8. В качестве источников противопожарного водоснабжения для установок пожаротушения FOGTEC (насосных, мобильных, ручных устройств пожаротушения) могут использоваться специальные резервуары, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

4.9. Установки пожаротушения FOGTEC должны быть обеспечены:

- расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации или локализации пожара в защищаемом помещении, здании, сооружении или строении;

- устройством для контроля работоспособности установки;

- устройством для ручного пуска установки пожаротушения.

4.10. В проектной документации на монтаж установок пожаротушения FOGTEC баллонного типа допускается не предусматривать специальных мер по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания, сооружения или строения после его подачи. Для остальных установок пожаротушения FOGTEC, включая ручные устройства пожаротушения, специальные меры по гидроизоляции перекрытий, а также по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания, сооружения или строения после его подачи, следует предусматривать исходя из удельного расхода огнетушащего вещества и проектного времени работы установки пожаротушения.

4.11. Установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать тушение пожара поверхностным, локально-объёмным или объемным способом подачи огнетушащего вещества, а также создавать условия, препятствующих возникновению и развитию процесса горения. Параметры подачи огнетушащего вещества определены в Приложении №9 настоящего Технического регламента,

4.12. Применяемые при работе установок пожаротушения FOGTEC огнетушащие вещества, включая специальные добавки к воде, обеспечивающие её не замерзание при отрицательных температурах, не должны оказывать опасное для человека и окружающей среды воздействие, превышающее принятые допустимые значения.

4.13. При локально-объёмном способе тушения установки пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать  создание среды, не поддерживающей горение во всем объеме распыления огнетушащего вещества.

4.14. Допускается использовать установки пожаротушения FOGTEC для обеспечения локализации пожара, при наличии на защищаемом объекте (помещении, здании, сооружении или строении) необходимого количества первичных средств пожаротушения, обеспечивающих полную ликвидацию пожара.

4.15. Ручные устройства пожаротушения  FOGTEC должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации и Приложении №4 к настоящему Техническому регламенту.

4.16. Оборудование, из состава мобильных установок  пожаротушения  FOGTEC, а также ручные  устройства пожаротушения  FOGTEC, должны обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимыми для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий, сооружений и строений. Ручные устройства пожаротушения тонкораспылённой водой (из состава первичных устройств пожаротушения и мобильных установок) должны предусматривать режимы работы, обеспечивающий защиту личного состава подразделений пожарной охраны от теплового излучения, а также снижение опасных факторов пожара (температура и дым) в помещениях, для которых предусмотрено применение этого оборудования.

4.17. Высоконапорные шланги установок пожаротушения FOGTEC должны обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара. Прочностные и эксплуатационные характеристики высоконапорных шлангов и соединительных элементов должны соответствовать техническим параметрам используемого пожарными подразделениями гидравлического оборудования.

4.18. Конструкция ручных устройств пожаротушения FOGTEC должна обеспечивать:

- формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из распылителей;

- равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной струи;

- бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;

- прочность устройства, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении;

- создание экрана из распылённой воды для защиты ствольщика.

4.19. При срабатывании установок пожаротушения FOGTEC подача сигнала на отключение технологического оборудования в защищаемых помещениях зданий, сооружений и строений предусматривается в соответствии с технологическим регламентом защищаемого помещения или Объекта, включающего указанное помещение.

4.20. При применении установок пожаротушения FOGTEC не предъявляются специальные требования к степени защиты от воды оболочек электрооборудования, а также устройств автоматики, не отключаемых при возникновении пожара и находящихся непосредственно в зоне распыления воды.

4.21. Размещение оборудования и трубопроводов установок пожаротушения FOGTEC относительно электроустановок, электрооборудования, кабельных линий и устройств автоматики должно осуществляться с учетом требований ПУЭ-98.

4.22. Обогрев и теплоизоляцию водонаполненных труб установок пожаротушения FOGTEC, а также баллонов, следует предусматривать в местах, где температура  может опускаться ниже 4 °С более чем на 3 часа.

4.23. При применении установок пожаротушения FOGTEC при отрицательных температурах допускается использовать специальные незамерзающие добавки (антифризы) в огнетушащее вещество (как находящееся в баллонах и резервуарах, так и в трубопроводах в режиме «ожидания»). Выбор антифриза определяется производителем оборудования. Параметры рекомендуемого для установок пожаротушения FOGTEC антифриза приведены в Приложении №6 к настоящему Техническому регламенту.

Раздел 2. Оборудование установок.

Глава 5.  Установки пожаротушения баллонного типа

5.1. В качестве газа-вытеснителя огнетушащего вещества используется азот (N2). Пропорция количества азота и воды должна быть 1:2 или 1:3. Конкретный выбор пропорции определяется по рекомендациям производителя оборудования на основании параметров защищаемых помещений зданий, сооружений и строений.

5.2. Количество баллонов установки определяется количеством распылителей, удельным расходом и временем работы установки пожаротушения. Параметры для модульных установок пожаротушения FOGTEC баллонного типа следует определять на основании параметров, указанных в Приложении №8 к настоящему Техническому регламенту.

5.3. Установки баллонного типа следует, применять для локализации и тушения пожара  технологических установок, агрегатов, а также при использовании на подвижном составе железных дорог, автомобильном, морском и речном транспорте. При применении баллонных установок для тушения пожаров мощностью более 5 МВт следует обратиться к производителю оборудования или его официальному представителю.

5.4. Общий запас огнетушащего вещества в одной баллонной установке не должен превышать 1500 л.

5.5. Баллонные установки FOGTEC имеют 15 основных типов модулей, указанных в Приложении №8 к настоящему Техническому регламенту. Не допускается объединять в единую установку для защиты помещений зданий, сооружений и строений баллонные установки FOGTEC разных типов, а также объединять  в единую установку более 3-х баллонных установок FOGTEC одного типа.

5.6. Рекомендуемое (расчётное) время работы установки пожаротушения баллонного типа не должно превышать 10 минут.

5.7. При защите нескольких помещений зданий, сооружений и строений с помощью одной установки пожаротушения баллонного типа, количество баллонов в установке определяется требованиями к защите помещения здания, сооружения или строения наибольшего размера и для максимального времени работы установки пожаротушения, определенного в соответствии с Приложением №9 настоящего Регламента.

5.8. При использовании установок пожаротушения FOGTEC баллонного типа при отрицательных температурах, рекомендуется заполнять баллоны с водой на 90-95% от их номинального объёма, указанного в технической документации производителя.

Глава 6. Параметры установок пожаротушения

6.1. Основные данные для расчета и выбора параметров установок пожаротушения FOGTEC приведены в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту. Указанные удельные расходы приведены для стадии развитого пожара, характерного для помещений (объектов) указанного функционального назначения.

6.2. Удельный расход должен использоваться для определения типа распылителя (выбор осуществляется по рекомендации производителя оборудования на стадии «Проект»). Тип распылителя и высота его установки определяют объемную концентрацию воды в защищаемом объеме (с учетом ветровой нагрузки – кратности и скорости воздухообмена). Для получения интенсивности орошения, следует произвести расчёт по формуле Is=I·R-2, используя значения из Таблицы Приложения №9 к настоящему Техническому регламенту.

6.3. Удельный расход при использовании воды с добавкой смачивателя (пенообразователя), допускается принимать на 25% меньше значения, указанного в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту.

6.4. Удельный расход, указанный в графе 3 таблицы Приложения №9 настоящего Технического регламента, соответствует мощности пожара, указанной в Приложении №11 настоящего Технического регламента. При большей проектной мощности пожара, удельный расход следует согласовать у производителя оборудования.

6.5. Выбор конкретной марки распылителя должен производиться по рекомендации производителя с учетом расходного коэффициента и расположения распылителя относительно пожарной загрузки.

6.6. Максимальное время обнаружения пожара, для автоматических установок пожаротушения FOGTEC, должно составлять не более 3 минут.

6.7. Инерционность активации (запуска) автоматических установок пожаротушения FOGTEC не должна превышать:

- для баллонных установок -  10 сек.;

- для насосных установок - 180 сек.

6.8. При проектировании установок пожаротушения FOGTEC допускается не принимать во внимание степень герметичности защищаемого объекта и скорость движения воздуха (для помещений до 6 м/с, для транспортных тоннелей до 10 м/с). При большей скорости движения воздушного потока следует обратиться за рекомендациями к производителю установок.

6.9. Давление на диктующем распылителе установок пожаротушения  FOGTEC должно быть не менее 5,0 МПа и не более: 14,0 МПа для насосных установок (включая мобильные) и 20,0 МПа для баллонных установок.

6.10. В пределах одного защищаемого помещения здания (сооружения или строения) допускается устанавливать распылители с разными коэффициентами  производительности, разного типа  и конструктивного исполнения.

6.11. В подвесных горизонтальных потолках, а также в конструкции пола (фальш-пола) могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные распылители.

6.12. Все распылители автоматических установок пожаротушения FOGTEC можно устанавливать вертикально розетками вверх или вниз, либо горизонтально.

6.13. Для автоматических установок пожаротушения FOGTEC на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 30 и более спринклерных и дренчерных установок допускается установка пожарных стволов (ручных устройств пожаротушения) FOGTEC.

6.14. Продолжительность подачи огнетушащего вещества автоматическим установками пожаротушения  FOGTEC должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная загрузка, находящаяся в «мертвых» зонах, недоступных для диспергируемого потока огнетушащего вещества, либо было обеспечено тушение такой пожарной загрузки с помощью первичных средств тушения, предусмотренных на защищаемом объекте.

6.15. Количество распылителей на одной ветви распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения  FOGTEC не ограничивается; при этом распределительная сеть должна обеспечивать расход огнетушащего вещества с параметрами, определёнными в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту.

Глава 7. Спринклерные установки пожаротушения.

7.1. При оборудовании объектов установками пожаротушения со спринклерными распылителями площадь для расчета расхода воды принимается по Таблице 3, либо по реально защищаемой площади, если защищаемый объект имеет меньшую площадь, либо, это определено СТУ на объект. Максимальное количество распылителей в спринклерной секции не должно превышать 800 штук.

7.2. Каждая секция установки пожаротушения со спринклерными распылителями установки должна иметь самостоятельный узел управления.

7.3. При защите нескольких помещений одной спринклерной секцией для выдачи сигнала, уточняющего место пожара, а также включения систем оповещения и противодымной защиты допускается устанавливать на питающих трубопроводах, исключая кольцевые, сигнализаторы потока жидкости.

7.4. Спринклерные распылители следует устанавливать в помещениях или в оборудовании с учетом температуры окружающей среды и их температуры срабатывания.

| Температура окружающей среды, °С | Температура срабатывания, °С |
| --- | --- |
| до 38 включительно | 57 |
| от 39 до 50 включительно | 68 – 79 |
| от 51 до 70 включительно | 93 |
| от 71 до 100 включительно | 141 |

7.5. Для снижения инерционности, допускается применять специальные спринклерные распылители с разрывающимися мембранами, которые обеспечивают срабатывание этих распылителей, при активации системы и достижения в секционном трубопроводе давления не менее 5,0 МПа. В этом случае расход воды определяется количеством и параметрами распылителей, снабженных разрывающимися мембранами.

7.6. Автоматические спринклерные установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

7.7. В пределах одного защищаемого помещения здания (сооружения или строения) следует устанавливать спринклерные распылители с равными коэффициентами тепловой инерционности.

7.8. Допускается в одном помещении здания, сооружения или строения одновременно со спринклерными распылителями использовать дренчерные распылители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных распылителей.

Глава 8. Дренчерные установки пожаротушения.

8.1. При оборудовании помещений установками пожаротушения с дренчерными распылителями площадь для расчета расхода воды и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических (функциональных) особенностей защищаемых помещения здания, сооружения или строения, в том числе определенных в СТУ на объект.

8.2. Автоматическое включение установок пожаротушения с дренчерными распылителями следует осуществлять автоматически или вручную (дистанционно или по месту) по сигналам от одного из видов технических средств:

- побудительных систем;

- установок пожарной сигнализации;

- датчиков технологического оборудования.

8.3. Установки пожаротушения FOGTEC предусматривают создание дренчерных завес. Для нескольких (пространственно разнесённых) функционально связанных дренчерных завес, допускается предусматривать один узел управления.

8.4. Тип запорной арматуры (задвижка, клапан), применяемой в установках пожаротушения FOGTEC, должен обеспечивать визуальный контроль ее состояния («закрыто», «открыто»). Допускается для данной функции использование датчиков и устройств контроля положения запорной арматуры.

8.5. Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки не регламентируется.

8.6. При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей 5 м и более и при использовании дренчерных завес установок пожаротушения FOGTEC вместо противопожарных стен распределительный трубопровод с распылителями выполняется в одну нитку с удельным расходом и расстоянием между распылителями и от распылителей до строительных конструкций, указанными в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту.

8.7. Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости внутренних стен (перегородок, светопрозрачных конструкций, занавесов) то используются две нитки с распылителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны защищаемой конструкции на расстоянии от конструкции и с удельным расходом каждой завесы, соответствующим параметрам, приведённым в Приложении №9 к настоящему Техническому регламенту. В работу включается та нитка, со стороны которой регистрируется пожар.

8.8. Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, от распределительного трубопровода установок автоматического пожаротушения FOGTEC не регламентируется.

Глава 9. Ручные установки пожаротушения тонкораспыленной водой FOGTEC (РУПТ)

9.1. РУПТ предназначены для тушения пожара силами пожарных подразделений, подготовленного персонала или посетителей защищаемого объекта. Применение РУПТ определяется тактикой тушения и планом пожаротушения на объекте.

9.2. Количество и расстановка РУПТ определяется в соответствии с Приложением №4 к настоящему Техническому регламенту или СТУ, разработанными на защищаемый объект.

9.3. На РУПТ должны быть предусмотрены настройки не менее чем на два основных режима работы: режим №1- тонкораспыленный поток огнетушащего вещества и режим №2 - компактная струя тонкораспыленного потока огнетушащего вещества.

9.4. РУПТ должны обеспечивать выполнение следующих задач:

- распыление воды для эффективного тушение возгорания горючих жидкостей или порошков без формирования брызг;

- формирование экрана из тонкораспылённой воды для защиты ствольщика;

- тушение пожаров всех классов, указанных в настоящем Регламенте с применением тонкораспыленного потока огнетушащего вещества (как воды, так и смеси воды с пенообразующими составами).

9.5. Шкафы для размещения РУПТ и высоконапорного шланга длиной от 30 до 70 м на встроенной катушке должны размещаться вблизи подводящего трубопровода установки пожаротушения FOGTEC.

9.6. Шкафы для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должны соответствовать требованиям климатического исполнения. Температурный диапазон эксплуатации от +5 до +45˚0С (при тушении пожара в неотапливаемой зоне, либо из неотапливаемой зоны должно применяться специальное исполнение для диапазона от -20˚0С до +45˚0С) при относительной влажности до 90 %.

9.7. Шкафы, РУПТ, высоконапорные шланги, катушки должны сохранять исправность при  транспортировке и хранении в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 45 0С.

9.8. Конструкция шкафов и размещение в них РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должны допускать размещение в шкафах кнопок запуска системы дымоудаления или тревожной (пожарной) сигнализации.

9.9. Шкафы для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке  должны иметь одно из следующих исполнений, по способу установки:

- навесные;

- встроенные;

- приставные.

9.10. Размещение комплектующих изделий и укладки высоконапорных шлангов в шкафах должны соответствовать схемам Приложения №4 настоящего Регламента.

9.11. В шкафах для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке допускается использование только специальных запорных клапанов, рассчитанных на работу с высоким давлением (от 3,5 до 20 МПа)

9.12. Для защищаемых объектов количество одновременно работающих РУПТ FOGTEC, а также минимальный расход воды на тушение пожара, определяется в соответствии Приложением №4 настоящего Регламента.

9.13. Поворотная катушка для высоконапорных шлангов в шкафах должна иметь угол поворота в горизонтальной плоскости не менее 900.

9.14. Дверцы шкафов для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должны свободно открываться на угол не менее 1600 и позволять быстро и беспрепятственно раскручивать высоконапорный шланг, а также доставать переносные огнетушители, которые могут входить в состав комплектации шкафа.

9.15. На боковых поверхностях стенок шкафов для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должны быть предусмотрены входные отверстия для трубопроводов DN30 – DN63.

9.16. Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок шкафов для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должны быть красного или белого цвета по ГОСТ 12.4.026. На внешней стороне дверки должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера шкафа и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. На дверках шкафа, в котором размещены переносные огнетушители, должен быть изображён соответствующий указательный знак пожарной безопасности.

9.17. Шкаф для размещения РУПТ и высоконапорного шланга на встроенной катушке должен выдерживать статическую нагрузку, превышающую в полтора раза массу размещаемых в нем переносных огнетушителей и других комплектующих. Поворотная катушка для высоконапорного шланга должна выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н.

9.18. РУПТ FOGTEC из состава шкафов должны подсоединяться к подводящему (магистральному) трубопроводу стационарной системы  пожаротушения FOGTEC на базе установки пожаротушения насосного типа, а при подсоединении к  подводящему (магистральному) трубопроводу автоматической установки пожаротушения FOGTEC такое подсоединение допускается только после узлов управления.

9.19. Гидростатический напор для работы РУПТ FOGTEC, на отметке наиболее низко расположенного РУПТ определяется техническими возможностями установки пожаротушения, но не должен превышать   12 МПа.

9.20. Гидростатический напор для работы РУПТ FOGTEC, на отметке максимально высоко расположенного РУПТ определяется техническими возможностями установки пожаротушения, но не должен быть ниже   5,0 МПа.

9.21. Время работы РУПТ следует принимать в соответствии с Приложением №4 к настоящему Техническому регламенту, либо в соответствии с разработанными на защищаемый объект СТУ.

Глава 10. Элементы и узлы установок пожаротушения. Общие требования к конструкции и материалам.

10.1. Материалы и конструкции элементов (трубопроводы, крепления, фитинги, муфты, распылители) установок пожаротушения FOGTEC должны сохранять работоспособность при температурах до 1350 0С.

10.2. Для защиты от воздействия высоких температур, клапаны (запорно-пусковые устройства) и баллонные установки, при их размещении в защищаемых помещениях, должны устанавливаться в противопожарные боксы, (предел огнестойкости определяется проектировщиком, в зависимости от параметров объекта).

10.3. Для установок пожаротушения баллонного типа должны использоваться баллоны с размерами, указанными в Приложении №8 к к настоящему Техническому регламенту.

10.4. Давление огнетушащего вещества, находящегося в баллоне в режиме ожидания не должно превышать значения атмосферного давления. Баллон должен быть заполнен огнетушащим веществом, перед запуском установки в эксплуатацию, на 95 - 97% от номинальной ёмкости баллона.

10.5. Давление вытесняющего газа, находящегося в баллоне в режиме ожидания не должно превышать 20,0 МПа (при 20°С). Баллон должен быть заполнен вытесняющим газом, перед запуском установки в эксплуатацию, на 100% от номинальной ёмкости баллона.

10.6. В качестве вытесняющего газа в установках пожаротушения FOGTEC может использоваться только азот (N2). В качестве огнетушащего вещества в баллонных установках пожаротушения может использоваться дистиллированная или деминерализованная вода, а также смесь указанной воды со специальной добавкой (антифризом), предотвращающей замерзание воды в баллоне. Концентрация антифриза определяется производителем, в зависимости от температурного диапазона эксплуатации установки тушения

10.7. Баллоны с вытесняющим  газом и с огнетушащим веществом должны соединяться между собой либо трубопроводом из нержавеющей стали, либо высоконапорным шлангом.

10.8.  Задвижка (клапан, срабатывающий от разницы давления – создается путем ручного, электрического или пневматического пуска)  мастер-баллона  в режиме ожидания должна быть закрыта.

10.9. Баллоны с огнетушащим веществом должны быть подсоединены к распределительному трубопроводу напрямую (при одном направлении тушения), либо через секционные клапаны. Каждый баллон должен быть оснащён водяным штуцером, расположенным в верхней части (на горловине) баллона с огнетушащим веществом, и снабжен разрывающимся диском (давление разрыва – 5,0 МПа) для предотвращения выхода огнетушащего вещества из баллона (в том числе  в результате испарения).

10.10. Мастер-баллон активирует другие (управляемые) баллоны с вытесняющим газом. Подача вытесняющего газа в баллоны с огнетушащим веществом должна осуществляться сверху.

10.11. Баллоны установки пожаротушения должны при эксплуатации размещаться как в вертикальном (исключается положение горловиной вниз), так и в горизонтальном положении.

10.12. Все распылители установок пожаротушения FOGTEC должны включать в свой состав не менее 4-х основных частей:

- муфта;

- корпус;

- центральный фильтр распылителя;

- съёмные фильтры микрооросителей;

- микрооросители (от 1 до 8 шт.).

10.12. После ликвидации пожара, должен производиться демонтаж распылителей и микрооросителей из них для осмотра. В случае наличия повреждений и деформаций должна производиться замена неисправных компонентов распылителей или их самих, как распылителей, так и отдельных микрооросителей и фильтров микрооросителей, если они имеют повреждения.

10.13. Для защиты микрооросителей и распылителей от загрязнения должны использоваться сетчатые фильтры с размером фильтрующей ячейки не более 100 мкм. Допускается устанавливать с внешней стороны микрооросителей защитные мембраны, при установке распылителей в помещениях с сильным загрязнением окружающей распылители среды.

10.14. Распылители должны размещаться в защищаемом помещения здания, сооружения или строения (объекте) с учетом его геометрии и обеспечивать равномерное распыление огнетушащего вещества.

10.15. Распылители, установленные на трубопроводе, должны быть расположены на расстоянии не менее 0,05 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения здания, сооружения или строения (объекта).

10.16. Прочность распылителей должна обеспечиваться при давлении 1,25 Рраб. Поверхность выпускных отверстий микрооросителей должна быть выполнена из коррозионно-стойкого материала.

10.17. Интенсивность подач огнетушащего вещества установок пожаротушения определяется К-фактором (коэффициентом расхода) применяемых распылителей. К-фактор является постоянной величиной, связывающей между собой расход огнетушащего вещества через ороситель в единицу времени и давление на распылителе по следующей формуле:

K=Qp

Q – расход (л/мин)

p – давление (бар)

10.18. Распылители для установок пожаротушения FOGTEC должны использовать микрооросители, обеспечивающие общий угол распыления огнетушащего вещества распылителем от 40 до 170 град. во всех плоскостях.

10.19. Коэффициент  расхода микрооросителей должен быть в пределах от 0,028 до 0,450 (для специальных распылителей этот коэффициент может доходить до 0,9).

10.20. Для установок пожаротушения  FOGTEC должны применяться секционные электромагнитные и пневматические задвижки и задвижки с электроприводом. Данные задвижки должны обеспечивать подачу огнетушащего вещества с требуемым давлением в секционный трубопровод и распылители защищаемого помещения, где произошёл пожар.

10.21. Места расположение секционных задвижек определяются при проектировании в зависимости от геометрических размеров объекта и его функциональных (технологических особенностей).

10.22. Секционные задвижки могут иметь централизованное размещение в одном помещении (в помещении насосной установки или помещении расположения баллонных модулей)  или устанавливаться в непосредственной близости от защищаемого помещения (непосредственно у соответствующего секционного трубопровода).

10.23. Секционные задвижки установок пожаротушения FOGTEC в качестве запорного элемента должны использовать шаровые клапаны и иметь  дистанционный пуск. По требованию, задвижки могут быть оснащены элементами дистанционного контроля состояния.

10.24. Аппаратура управления автоматическими  установками пожаротушения FOGTEC должна обеспечивать:

- дистанционный пуск установки с пульта оператора;

- автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв.

10.25. Узлы управления установок пожаротушения должны обеспечивать:

- проверку сигнализации об их срабатывании;

- измерение давления до и после узла управления.

10.26. Узлы управления установок пожаротушения следует размещать в помещениях насосных станций, пожарных постов, а также защищаемых помещениях, имеющих температуру воздуха 5 оС и выше. Места размещения узлов управления должны обеспечивать свободный доступ к ним обслуживающего персонала.

10.27. Узлы управления, при их размещении в защищаемом помещении, следует отделять от остального объёма этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30.

10.28. Узлы управления, размещаемые вне защищаемых помещений, следует выделять остекленными или сетчатыми перегородками.

10.29. Местный пуск установок пожаротушения допускается, если пусковые элементы:

- располагаются вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия опасных факторов пожара;

- имеют ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним;

- обеспечивают одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т. е. модулей) установки.

10.30. При наличии нескольких направлений подачи огнетушащего вещества, пусковые элементы устройств местного пуска установок пожаротушения и их распределительных устройств должны иметь таблички с указанием  защищаемого помещения (направления).

10.31. Для магистрального (подводящего) трубопровода протяженности более 500 м установок пожаротушения, а также для трубопроводов насосных станций, транспортных тоннелей, следует применять двухфазную нержавеющую сталь (EN/DIN: 1.4462, AISI: UNS31803). Для трубопроводов с внутренним диаметром до 80 мм допускается применять сталь марки 1.4571/AISI316Ti.

10.32. Трубопроводы установок пожаротушения должны быть выполнены из нержавеющей стали марки типа 1.4571/AISI316Ti.

10.33. Соединения трубопроводов установок пожаротушения должны быть сварными, резьбовыми или оборудоваться специальными разъёмами.

10.34. Допускается применение трубопроводов и фитингов из нержавеющей стали марки AISI 304 или аналогичных сталей для установок пожаротушения, при условии согласования такого выбора с производителем установок.

10.35. Выбор марки стали трубопроводов и соединений должен осуществляться на основании данных об условиях эксплуатации установок пожаротушения (влажность, температура окружающей среды, в том числе во время пожара, наличие агрессивных сред), а также в зависимости от требуемого срока эксплуатации установок пожаротушения.

10.36. Резьбовые соединения труб следует выполнять с применением фитингов из стали, аналогичной стали трубопровода..

10.37. Трубопроводы установок пожаротушения должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной должен составлять не менее 2 см.

10.38. Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25 Рраб, и герметичность в течение 10 мин при давлении, равном 1,5 Рраб (где Рраб - максимальное давление: для насосных установок определяется параметрами насосных агрегатов, для баллонных установок 20,0 МПа).

10.39. Для соединения баллонов установок пожаротушения с трубопроводом допускается применять гибкие соединители (например, шланги высокого давления) или медные трубопроводы, прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 1,5 Рраб.

10.40. Система распределительных (секционных) трубопроводов установок пожаротушения, как правило, должна быть симметричной.

10.41. Трубопроводы установок пожаротушения должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания (объекта), при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций.

10.42. Узлы крепления трубопроводов должны устанавливаться с шагом не более 4 м при использовании труб диаметром свыше 80 мм и не более 3 м в остальных случаях.

10.43. Стояки (отводы) на распределительных трубопроводах длиной более 1 м должны крепиться дополнительными держателями. Расстояние от держателя до распылителя на стояке (отводе) должно составлять не менее 0,15 м.

10.44. Расстояние от держателя до последнего распылителя на распределительном трубопроводе при использовании труб с диаметром условного прохода 25 мм и менее должно составлять не более 0,9 м, а при использовании труб с диаметром более 25 мм - 1,2 м.

10.45. В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкции здания расстояние между опорными точками должно составлять не более 6 м без дополнительных креплений.

10.44. Для обеспечения водоснабжения установок пожаротушения насосного типа должна использоваться вода из хозяйственно-бытового или пожарного водопровода.

10.45. При отсутствии источника гарантированного водоснабжения установки пожаротушения на всё время её работы как по количеству, так и по интенсивности подачи воды, допускается применение специальных резервуаров для хранения запаса воды на нужды пожаротушения. Конструкция резервуара должна быть изготовлена производителем установок (из толстостенного пластика), либо монтажной организацией с применением листовой нержавеющей стали. Допускается изготовление резервуара для обеспечения работы установки тушения из листовой стали (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-79), при условии её обработки антикоррозийным составом.

Раздел 3. Проектирование, монтаж и обслуживание.

Глава 11. Проектирование установок пожаротушения.

11.1. Проектирование установок пожаротушения FOGTEC может осуществляться специализированной организацией, имеющей опыт проектирования автоматических систем и установок водяного пожаротушения, систем внутреннего противопожарного водопровода, а также систем газового и аэрозольного тушения,  и получившей аккредитацию у официального представителя компании FOGTEC Brandschutz GmbH&Co. KG.

11.2. Проектирование установок пожаротушения должно осуществляться на основании настоящего Технического регламента и технической документации производителя установок пожаротушения.

11.3. При проектировании установок пожаротушения должны соблюдаться требования действующих законов и иных нормативных актов в области противопожарной защиты и определяющих требования к применению установок пожаротушения тонкораспылённой водой.

11.4. Исходными данными для расчета и проектирования установок пожаротушения FOGTEC являются:

- назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих строительных конструкций здания (сооружения);

- геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);

- наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по высоте помещения;

- наличие и характеристика остекления;

- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044,  находящихся или обращающихся  в помещении  и соответствующий  им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331;

- величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки;

- расстановка и характеристика технологического оборудования;

- категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон по ПУЭ;

- рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

- наличие людей и возможность их эвакуации;

- огнетушащая способность выбранных типов распылителей (определяется по методике FOGTEC, для расчетов берется максимальное значение огнетушащей способности ТРВ по отношению к пожароопасным веществам и материалам, находящимся в защищаемом помещении), другие параметры установок (инерционность, время подачи воды, давление в трубопроводах и на распылителях, время работы);

- предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования).

11.5. Диаметры трубопроводов установок пожаротушения следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубопроводах должна составлять не более 10 м/с.

11.6. Диаметры всасывающих трубопроводов установок пожаротушения следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах должна составлять не более 2,8 м/с.

11.7. Гидравлический расчет трубопроводов установок пожаротушения следует выполнять при условии водоснабжения этих установок только от основного водопитателя.

11.8. Параметры установок пожаротушения следует определять в соответствие с Приложением №9 к настоящему Техническому регламенту.

11.9. Необходимость суммирования расходов воды, раствора пенообразователя спринклерной и дренчерной систем пожаротушения и РУПТ определяется концепцией противопожарной защиты объекта и алгоритмом работы систем пожаротушения.

Глава 12. Требования к монтажу установок  пожаротушения.

12.1. Крепления элементов систем и модульных установок FOGTEC к конструкциям защищаемых объектов должны обладать необходимой прочностью и быть устойчивыми к внешним механическим воздействиям и возможным смещениям трубопроводов, в процессе работы систем.

12.2. Оросительная сеть крепится к фермам, прогонам и перекрытиям специальными креплениями (наиболее часто применяют крепления марок  HILTI, FISHER или SICLA).

12.3. Баллоны, насосы в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с эксплуатационными документами  (паспортами изделий).

12.4. Устройства дистанционного пуска установки пожаротушения должны располагаться на высоте не более 1,7 м.

12.5. Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно выполняться согласно ПУЭ и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.

12.6. Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного приведения их в действие или механического повреждения и опломбированы.

12.7. Монтаж установки пожаротушения должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с настоящим Регламентом, и рекомендациями производителя (в соответствие с конкретными условиями объекта).

12.8. Все компоненты установок (систем) пожаротушения не должны иметь видимых повреждений.

12.9. Соленоид запорно-пускового устройства (клапана сброса давления) у баллона, заполненного вытесняющим газом, должен быть снят на весь период работ по установке и вводу в эксплуатацию установки тушения.

12.10. При установке шлангов и трубопроводов необходимо следовать  инструкциям производителя, указанным в технической документации на установки пожаротушения.

12.11. При установке кабелей и шлангов не должны быть трения между кабелями и шлангами, повреждения. Радиус изгиба должен быть не менее 900.

12.12. При установке оборудования должно оставаться достаточно места для монтажа и демонтажа другого оборудования или установки пожаротушения.

12.13. Во время установки должна поддерживаться чистота; в огнетушащее вещество, в распылители, в трубопровод и т.д. не должны попадать никакие посторонние частицы, грязь и т.д. Для этих целей должны применяться стандартные заглушки.

12.14. До процесса монтажа баллонных установок, проверяется вода и баллоны, заполненные  азотом,  (давление  должно  составлять  около  20  МПа  +/- 2,0 МПа при 20 °С, из огнетушащих веществ не должен выделяться воздух).

12.15. Установка электрооборудования (устройства управления, обогрева, сигнализации) должна осуществляться, согласно соответствующих норм и правил.

12.16. Для резервуаров с подогреваевым огнетушащим веществом должен быть предусмотрен стабилизатор.

12.17. Открытые шланги должны быть жестко закреплены через каждые 0,5 м, при креплении следует использовать крепления, совпадающие по размерам с закрепляемыми шлангами (не допускается пережимания шланга креплением).

12.18. Запорно-пусковой клапан баллонов с вытесняющим газом не должен быть демонтирован. Данная операция может проводиться только в заводских условиях.

12.18. Для обеспечения формирования необходимого распыла воды в защищаемом объёме следует точно придерживаться параметров труб и расстановки распылителей, указанных на чертежах проектной документации.

12.19. Перед монтажом трубопровода следует убедиться, что каждая труба очищена от грязи и смазочно-охлаждающей жидкости.

12.20. По всей длине трубопровода должны быть использованы хомуты. В проектной документации должен быть указан допуск на укорачивание или расширение труб.

Глава 13. Запуск установок пожаротушения в эксплуатацию.

13.1. Испытание работоспособности установок пожаротушения при комплексной проверке должно проводиться  путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов по схемам, приведенным в технической документации. При этом, в качестве нагрузки на линии пуска могут быть использованы имитаторы пусковых устройств, электрические характеристики которых должны соответствовать характеристикам устройств пуска установок.

13.2. Сдача смонтированных установок производится по результатам комплексной проверки и обкатки, при этом должно быть составлено заключение (акт) комиссии, определяющее техническое состояние, работоспособность и возможность ее эксплуатации.

13.3. Основные процедуры ввода в эксплуатацию установок пожаротушения FOGTEC:

- промывка и очистка трубопровода: каждая труба должна быть очищена после подготовки и перед монтажом. Перед установкой распылителей трубопроводная сеть должна быть очищена от посторонних частиц и масла;

- тестирование давлением: трубопроводная сеть должна быть протестирована гидростатическим методом под давлением в 1,5 больше рабочего в течение 10 минут без потери давления;

- проверка работоспособности компонентов установки пожаротушения;

- предварительные функциональные тесты;

- тестирование работы системы.

13.4. Испытание давлением проводится после установки всей трубопроводной системы установки пожаротушения. Трубопроводные секции или модули установки пожаротушения, к которым отсутствует доступ после проведения монтажа, должны пройти испытания и проверку неразрушающими методами контроля  поставщиком.

13.5. Распылители подвергаются испытаниям производителем перед поставкой.

13.6. Испытанию давлением не подлежат переключатели, датчики, клапаны и аналогичная аппаратура. При невозможности исключить указанные устройства из программы испытаний установки пожаротушения, все устройства выключения и клапаны должны находится во время испытаний в состоянии «открыто».

13.7. Максимально допустимые для каждого компонента установки пожаротушения величины давления должны быть приведены в проектной документации на каждую установку пожаротушения.

13.8. Перед  проведением испытаний давлением все открытые концы трубопроводов должны быть закрыты заглушками. Заглушки должны быть установлены  и  в каждую муфту распылителя.

13.9. Перед подачей воды к трубопроводу должен быть подсоединён датчик давления.

13.10. После полного заполнения трубопровода водой, подача воды должна быть прекращена, а давление в трубопроводе должно составить 20,0 МПа.

13.11. Давление 20,0 МПа в трубопроводе должно поддерживаться в течение 2-х часов.

13.12. При потере давления в испытываемом трубопроводе необходимо определить место утечки воды и устранить причину утечки, после чего необходимо повторить заново всю процедуру испытаний.

13.13. После окончания испытаний давлением следует осуществить промывку трубопровода чистой водой и продувку сжатым воздухом. Рекомендуемое время промывки каждого участка трубопровода – 15 минут.

13.14. Все трубопроводы и насосные агрегаты насосной станции установки пожаротушения должны быть подвергнуты процедуре продувки сжатым воздухом.

13.14. Результаты испытаний, а также операции промывки и продувки трубопроводов, должны быть оформлены соответствующим актом и протоколом.

Глава 14. Техническое обслуживание установок  пожаротушения.

14.1. Насосные установки должны иметь низкие затратами (временные и материальные) на обслуживание. Осмотр и обслуживание производиться раз в год. Основные процедуры обслуживания должны включать в себя замену масла в коробке передач. Полное обслуживание насосов должно производиться не реже  1 раза в 60 месяцев.

14.2. Для каждого шкафа управления насосной станцией (насосного агрегата) необходимо  1 раз в год производить проверку электрической схемы.

14.3. В соответствии с действующими нормами и правилами, а также регламентами для объектов, необходимо  производить тестовый запуск насосов, для проверки их общего состояния. Во время проверки запорный клапан между высоконапорным блоком насосной станции и магистральным трубопроводом должен быть закрыт.

14.4. Применяемые в установках  пожаротушения FOGTEC секционные задвижки и краны, а также их приводы не требуют обслуживания. Периодичность их тестирования определяется в соответствии с действующими нормами и правилами. Допускается проведение тестирования секционных задвижек и кранов установок пожаротушения параллельно с тестированием насосных агрегатов установок пожаротушения.

14.5. Работу приводов  секционных задвижек  установок  пожаротушения допускается проверять дистанционно без притока воды на соответствующем участке секционного трубопровода, что обеспечивается особой запатентованной конструкцией задвижек. В процессе проверки персоналу не требуется физически находиться у каждой задвижки.

14.6. Распылители установок пожаротушения FOGTEC не требуют техобслуживания, за исключением операций по проверки исправности распылителей после окончания ликвидации пожара.

14.7. Необходимо производить визуальный осмотр целостности трубопроводов и креплений трубопроводов установок пожаротушения через определенные (для конкретного объекта) промежутки времени, но не реже одного раза в год. Следует производить тестирование подводящего (магистрального) трубопровода и трубопровода насосных станций гидростатическим давлением не реже одного раза в пять лет или чаще (в соответствие с действующими нормами и регламентами конкретных объектов).

14.8. Обязательно проведение тестирование всех трубопроводов установок пожаротушения после процесса ликвидации пожара.

Раздел 4. Обеспечение работы установок пожаротушения.

Глава 15. Электропитание   и заземление    установок пожаротушения.

5.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок пожаротушения FOGTEC следует относить к 1 категории согласно ПУЭ.

5.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ.

5.3. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.

5.4. Защиту электрических цепей автоматических систем (установок) пожаротушения необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.

5.5. Питание насосов осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц.

15.6. Питание секционных клапанов (задвижек) осуществляется от сети переменного (220 В, 50 Гц) или постоянного (24 В) тока, в зависимости от типа.

15.7. При запуске насосов установок пожаротушения допускается применение как прямого (по схеме «звезда-треугольник»), так и плавного пуска.

11.12. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических систем и установок пожаротушения должно быть выполнено в соответствии с требованиями технической документацией производителя оборудования.

15.8. Установки FOGTEC имеют параметры, подтвержденные при следующих испытаниях:

- Кондуктивные продолжительные помехи в основных портах;

- Кондуктивные продолжительные помехи (напряжение) на портах контроля/сигнала;

- Нарушения под воздействием излучения;

- Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю;

- Кондуктивная устойчивость, инжектированные токи;

- Устойчивость к кратковременному нарушению режима (выброс);

- Устойчивость к электростатическому разряду (ESD);

- Устойчивость к импульсивным перенапряжениям.

Глава 16. Водоснабжение установок пожаротушения.

16.1. Водоснабжение установок пожаротушения FOGTEC допускается из хозяйственно-питьевого, пожарного водопровода и специальных резервуаров с запасом воды на нужды пожаротушения.

16.2. К применяемой в установках пожаротушения FOGTEC воде не предъявляются специальные требования. Как правило, такая вода должна быть питьевого качества по нормам качества воды РФ.

16.3. Для насосных установок пожаротушения, а также РУПТ должна быть предусмотрена предварительная фильтрация с помощью фильтров с размером ячеек не более 100 мкм.

16.4. Фильтры и фильтрующие элементы должны быть установлены в распылителях, на выходе из водопровода (резервуара).

16.5. Качество воды следует контролировать в процессе проведения процедур технического обслуживания установок пожаротушения. Основными процедурами должны быть процедуры по определению цвета и запаха воды. В случае возникновения проблем с качеством воды, вода должна быть заменена или пройти обработку. Для процедур обработки воды следует применять средства рекомендованные производителем.

Ответственные исполнители:

Главный инженер ООО «Либерт» А.Ю. Ипатов

Председатель Контрольной Комиссии НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» И.М. Мальцев

Приложение № 1
Перечень Объектов, защищаемых установками пожаротушения FOGTEC.

- Промышленное производство и складирование.

- Газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания;

- Обрабатывающие центры (системы станков с программным управлением);

- Моторные испытательные стенды;

- Двигатели и турбины кранов, бульдозеров, экскаваторов, грузовых автомобилей (прежде всего применяемых на горнорудных предприятиях);

- Кабельные и коммуникационные сооружения (тоннели и коллекторы);

- Гидравлические прессы и иное производственное оборудование и  помещения;

- Серверные, аппаратные залы, диспетчерские пункты, помещения с распределительными шкафами, шкафами автоматики;

- Склады пожароопасных материалов;

- Прессы для изготовления древесно-стружечной плиты;

- Ленточные конвейеры, в том числе на горнорудных шахтах и разрезах;

- Покрасочные камеры устройства для влажной химической очистки материалов или травления;

- Трансформаторы

- Генераторы;

- Промышленные фритюрницы и печи;

- Станции перекачки нефти;

- Лесопильное производство (распиловка круглых лесоматериалов, защита продольных транспортеров);

- Помещения для сушки древесных материалов (газовоздушная искусственная сушка в конвективных (камерных, роликовых, ленточных, барабанных и пневматических) сушилках, а также вакуумная, контактная, диэлектрическая, радиационная сушка лесоматериалов;

- Помещения по пакетированию, складированию и перегрузке древесных материалов;

- Цеха по производству фанеры (лущильно — сушильные (варочно — сушильные) цеха, клеильно — обрезные цеха и цеха ламинирования фанеры);

- Склады хранение фурнитуры, хранение тары и упаковки;

- Склады хранение полуфабрикатов;

- Цеха и помещения упаковки готовой продукции;

- Помещения по переработке отходов основного и вспомогательного производства;

- Горные проходки и шахты.

- Общественные здания.

- Высотные здания с подземными этажами (без ограничения этажности и высотности как надземных, так и подземных частей);

- Жилые дома (прежде всего - защита мест общего пользования и путей эвакуации);

- Больницы, госпитали, медицинские центры;

- Учебные заведения;

- Библиотеки;

- Музеи;

- Архивы;

- Офисные здания;

- Многофункциональные комплексы (жилые, офисные, складские и торгово-развлекательные);

- Торговые комплексы;

- Спортивные сооружения.

- Театральные, киноконцертные, клубные комплексы.

- Транспорт и транспортная инфраструктура.

- Автотранспортные тоннели;

- Кабельно-коммуникационные коллекторы и тоннели;

- Железнодорожные тоннели;

- Тоннели метрополитена;

- Станции метрополитена;

- Притоннельные сооружения и тоннельная инфраструктура;

- Локомотивы и дизель-электровозы (двигатели, трансформаторы, автоматика и т.п.);

- Пассажирские железнодорожные вагоны (салоны вагонов);

- Вагоны метрополитена (салоны вагонов, электроустановки);

- Подвижной состав железных дорог и горнодобывающих предприятий (двигатели, трансформаторы, автоматика и т.п.);

- Крупногабаритный автотранспорт (бульдозеры, краны, экскаваторы, грузовые автомобили) горнодобывающих предприятий (двигатели, генераторы, трансформаторы, автоматика и т.п.).

- Особо опасные объекты.

- Атомные станции;

- Нефтехимические предприятия;

- Нефте- и газопроводы;

- Технологические комплексы буровых платформ;

- Тепловые и гидроэлектростанции;

- Кабельные коллекторы энергостанций;

- Хранилища взрывчатых веществ;

- Диспетчерские и пункты управления объектами энергетики.

Приложение № 2
Общие алгоритмы работы установок пожаротушения FOGTEC.

- Стационарная установка насосного типа.

В нормальных эксплуатационных условиях трубопроводы системы (для дренчерных систем - подводящий трубопровод, для спринклерных систем - подводящий, питающий и распределительный трубопроводы. Распределительный трубопровод спринклерных систем может быть воздухоаполненным) находятся под давлением, создаваемым жокей-насосом. Жокей-насос, в зависимости от типа системы, включается при падении давления в трубопроводах системы до 5 кгс/см2 и выключается при достижении давления в системе до 10 кгс/см2.

При срабатывании пожарной сигнализации (для дренчерных систем), либо пожарной сигнализации или теплового замка (для спринклерных систем), либо при  запуске дренчерных секций,  осуществлённом в ручном режиме, посредством ручного пожарного извещателя или кнопки ручного пуска, система пожаротушения приводится в действие в следующей последовательности.

Происходит срабатывание (открытие) соответствующего узла управления  (секционных клапанов) секции (-ий) пожаротушения, в зоне действия которой обнаружен пожар. Вода под давлением в стационарном режиме начинает заполнять трубопроводы до распылителей. В связи с этим, происходит падение давления в подводящем трубопроводе и включается жокей-насос. Из-за превышения расхода воды [через распылители] над подачей воды [жокей-насосом] происходит дальнейшее падение давления в подводящем трубопроводе. При достижении уровня давления 12 кгс/см2 происходит выключение жокей-насоса.

Подается команда на запуск вспомогательного насоса (только для установок, не использующих насосные модули), обеспечивающего заполнение линии всасывания и поддержание в ней давления для основных насосов пожаротушения. Через 5 секунд после запуска вспомогательного насоса происходит запуск основных насосов пожаротушения.

Запуск основных насосов пожаротушения происходит последовательно один за другим с интервалом 4-5 секунд для предотвращения гидравлических и электрических перегрузок. В составе насосной станции один из насосов является резервным. При невыходе какого-либо насоса пожаротушения на рабочий режим происходит запуск резервного насоса.

Для предотвращения превышения давления в линии нагнетания насосов пожаротушения, снижения гидравлического удара каждый из насосов снабжен предохранительным клапаном не позволяющим давлению воды превысить 140 кгс/см2.

Пуск и остановка насосов, открытие и закрытие Узла управления  секций могут осуществляться дистанционно из помещения пожарного поста.

- Модульная установка баллонного типа.

В нормальных эксплуатационных условиях трубопроводы системы воздухонаполненные.

При срабатывании пожарной сигнализации (для дренчерных систем), либо пожарной сигнализации или теплового замка (для спринклерных систем), либо при  запуске дренчерных секций,  осуществлённом в ручном режиме, посредством ручного пожарного извещателя или кнопки ручного пуска, система пожаротушения приводится в действие в следующей последовательности.

Происходит срабатывание (открытие) запорно-пускового устройства на мастер-баллоне с азотом (при нескольких баллонах с азотом их запуск производится мастер-баллоном) и дистиллированная вода из баллона (баллонов) вытесняется азотом в трубный коллектор. Необходимый запас воды и соответствующего количества азота определяется согласно Таблице 2, настоящих ТУ. При наличии контроля за развитием пожара, допускается предусматривать возможность ручного или дистанционного прерывания работы установки с последующим ее перезапуском. Не рекомендуется проводить указанную процедуру, если расход воды после первого пуска составил более 50% от общего запаса воды.

Приложение № 3
Схемы и параметры пожарных шкафов  FOGTEC.

Схемы размещения комплектующих изделий в контейнерах (пожарных шкафах):

Рисунок 1.

Пожарный контейнер (шкаф)  «А» 		Пожарный контейнер (шкаф) «B»

Таблица 1

| Тип пожарного контейнера (шкафа) | Количество ПК в контейнере (шкафу), шт. | Количество переносных огнетушителей в контейнере (шкафу), шт. | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| «А» с FOGGUN 2 | 1 | 1 | 40 |
| «В» с FOGGUN 2 | 1 | - | 35 |

Примечание: Глубина пожарных контейнеров (шкафов)  FOGTEC всех типов должна быть не более 300 мм.

Приложение № 4
Расходы воды при использовании РУПТ FOGTEC

Таблица 1. Жилые и общественные здания

| Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения | Число струй | Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю для РУПТ FOGTEC. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые здания: |  |  |  |
| при числе этажей от 12 до16 | 1 | 0,4 |  |
| то же, при общей длине коридора св. 10 м | 2 | 0,4 |  |
| при числе этажей св. 16 до 25 | 2 | 0,4 |  |
| то же, при общей длине коридора св. 10 м | 3 | 0,4 |  |
| 2. Здания управлений: |  | 0,4 |  |
| высотой от 6 до 10 этажей и объемом до 25 000 м3 | 1 | 0,4 |  |
| то же, объемом св. 25 000 м3 | 2 | 0,4 |  |
| то же, объемом св. 25 000 м3 | 3 | 0,4 |  |
| 3. Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой | 3 | 0,4 |  |
| 4. Общежития и общественные здания, не указанные в поз. 2: |  |  |  |
| при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3 | 1 | 0,4 |  |
| то же, объемом св. 25 000 м3 | 2 | 0,4 |  |
| при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3 | 2 | 0,4 |  |
| то же, объемом св. 25000 м3 | 3 | 0,4 |  |
| 5. Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: |  |  |  |
| от 5000 до 25 000 | 1 | 0,4 |  |
| св. 25 000 | 2 | 0,4 |  |
| Примечания: 1.* За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии со СНиП 2.08.02-89*. |  |  |  |

Таблица 2. Производственные здания

| Степень огнестойкости зданий | Категория зданий по пожарной опасности | Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 метров и объемом, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0,5 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 1 х 0,4 | 2 х 0,4 | 2 х 0,4 | 3 х 0,4 | 4 х 0,4 |
| III | В | 1 х 0,4 | 2 х 0,4 | 2 х 0,4 | - | - |
| III | Г, Д | - | 2 х 0,4 | 2 х 0,4 | - | - |
| IV и V | В | 1 х 0,4 | 2 х 0,4 | - | - | - |
| IV и V | Г,Д | - | 2 х 0,4 | - | - | - |
| Примечания: 1. Для фабрик-прачечных пожаротушение следует предусматривать в помещениях обработки и хранения сухого белья. 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение в зданиях или помещениях объемом свыше величин, указанных в табл. 3, следует увеличивать на одну струю на каждые 400 000 м3. 3. Количество струй и расход воды одной струи для зданий степени огнестойкости: IIIб — здания преимущественно каркасной конструкции. Элементы каркаса из цельной или клееной древесины и другие горючие материалы ограждающих конструкций (преимущественно из древесины), подвергнутые огнезащитной обработке; IIIa — здания преимущественно с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из несгораемых листовых материалов с трудно-горючим утеплителем: IVa — здания преимущественно одноэтажные с металлическим незащищенным каркасом и ограждающими конструкциями из листовых несгораемых материалов с горючим утеплителем, принимаются по указанной таблице в зависимости от размещения в них категорий производств как для зданий II и IV степеней огнестойкости с учетом требований п. 6.3* (приравнивая степени огнестойкости IIIa к II, IIIб и IVa к IV). |  |  |  |  |  |  |

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 2 струи по 0,4 л/с (соответствует расходу не мелкодисперсной воды 5 л/с)  каждая; при большем объеме зданий — 4 струй по 0,4 л/с (соответствует расходу не мелкодисперсной воды 5 л/с) каждая.

В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии c табл. 3 установлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по табл. 2, следует увеличивать:

- при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIa и IVa степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) — на 0,4 л/с (соответствует расходу не мелкодисперсной воды 5 л/с)   (одна струя);

- при применении в ограждающих конструкциях зданий IVa степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов — на 0,4 л/с (соответствует расходу не мелкодисперсной воды 5 л/с)  (одна струя) для зданий объемом до 10 тыс. м3 , при объеме более 10 тыс. м3 дополнительно на 0,4 л/с (соответствует расходу не мелкодисперсной воды 5 л/с)   (одна струя) на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м3 объема.

Требования настоящего пункта не распространяются на здания, для которых в соответствии с табл. 2 внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать.

Приложение № 5
Перечень требований пожарной безопасности объектов, корректируемых при применении установок пожаротушения FOGTEC.

  - Перечень элементов противопожарной защиты объектов, требования к которым могут быть применены рекомендации Приложения №5:

- Противопожарные перегородки;

- Противопожарные стены;

- Противопожарные занавесы;

- Строительные и конструктивные элементы зданий:

- Колонны;

- Балки;

- Светопрозрачные перегородки;

- Светопрозрачное остекление фасадов;

- Вентилируемые фасады;

- Перекрытия.

- Противопожарные двери, ворота, шлюзы и иные элементы, защищающие проемы в противопожарных преградах.

- Характер применения установок пожаротушения FOGTEC для компенсации требований пожарной защиты.

  - Установки пожаротушения обеспечивают защиту от конвективного и лучистого излучения при пожаре.

  - Установки обеспечивают защиту конструкций по целостности (Е) и телопроводности (I).

  - Эффективность применения установок пожаротушения FOGTEC для компенсации требований пожарной защиты:

- Время обнаружения пожар с момента его возникновения – не более 90 сек.;

- Время активации установки пожаротушения – не более 180 сек.;

- Отсутствие условий для экспоненциального роста ОФП (температуры, дыма).

| № п/п | Наименование | Значение без FOGTEC | Значение c FOGTEC | Требование к установке FOGTEC | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Противопожарная перегородка (сэндвич-панели, гипрокартон, газо- и пенобетон), противопожарный занавес (ткань, металл), двери, жалюзи и ворота в проёме противопожарной перегородке | EI 30 | EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 150 | Распылители должны быть установлены равномерно вдоль конструкции, расстояние до перегородки (занавеса) не более 1,5 м | Время работы установки не менее значения в столбце 4 |
| 2 | Светопрозрачная конструкция | EI 5 | EI 45, EI 60, EI 90 | Распылители должны быть установлены равномерно вдоль конструкции, расстояние до конструкции не более 1 м | Для атриумов распылители должны обеспечивать защиту (орошение) всей площади конструкции с одной стороны, Время работы установки не менее значения в столбце 4 |
| 3 | Фасадная конструкция из стекла | EI 5 | EI 45, EI 60, EI 90 | Распылители должны быть установлены равномерно вдоль конструкции, расстояние до конструкции не более 1,5 м | Время работы установки не менее значения в столбце 4 |
| 4 | Металлические колонны | Без защиты | REI 15, REI 45 | Распылители должны быть установлены равномерно со всех сторон конструкции, расстояние до конструкции не более 1,5 м | Время работы установки не менее значения в столбце 4 |
| 5 | Металлические балки, фермы | Без защиты | REI 15, REI 45, REI 60, REI 90 | Распылители должны быть установлены с нижней и верхней сторон конструкции, расстояние до конструкции не более 1 м | Время работы установки не менее значения в столбце 4, верхние распылители должны орошать конструкцию, нижние распылители должны создавать завесу |
| 6 | Противопожарная стена (кирпич, бетон, железобетон) | REI 90, REI 120, REI 150 | REI 120, REI 150, REI 180 | Создание завесы, либо автоматическое тушение во всем объеме, примыкающего к стене (для тоннелей только дренчерные установки) | Время работы установки не менее значения в столбце 4 |
| 7 | Противопожарное перекрытие | REI 30, REI 60 | REI 60, REI 90 | Работа секции со стороны возникшего пожара, в объеме примыкающего к перекрытию | Время работы установки не менее значения в столбце 4 |

Приложение № 6 
Незамерзающая добавка (антифриз)

При необходимости эксплуатации водозаполненных трубопроводов и баллонных установок при отрицательных температурах (при отсутствии или невозможности обеспечения электрообогрева) разработана специальная добавка к воде, обеспечивающая её не замерзание. Пропорция этой добавки в воде характеризует температуру, при которой может эксплуатироваться система. (установка) тушения.

| Вещество и наименование компании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Temper-S -10, -20, -30, -40, -55 |  |  |  |
| Применение | Антифриз |  |  |  |
| Компания | Temper Technology AB Iberovaegen 2 SE-430 63 Hindas Швеция Тел: +46(0) 301-23 00 00 Факс: +46(0) 301-23 00 99 www.temper.info e-mail:temper@aspen.se |  |  |  |
| Контактное лицо | Роджер Розандер, тел. +46(0) 708 – 23 50 32 Ян Линдблад, тел. +46(0) 707 10 39 80 |  |  |  |
| Состав/ингредиенты |  |  |  |  |
| Химический состав | № CAS | Содержимое | Обозначение | Вид риска |
| Раствор карбоновой кислоты | 127-08-2 590-29-4 | 15-80% 20-85% < 1,5% |  |  |
| Вредные воздействия |  |  |  |  |
|  | В веществе не определены опасные факторы |  |  |  |
| - Меры по оказанию первой помощи (при длительном нахождении в зоне тушения) При вдыхании; В случае чрезмерного воздействия, выйти на свежий воздух. При попадании на кожу; Промыть водой с мылом.. При попадании в глаза; Промыть глаза водой, обратиться к врачу.. При глотании; Выпить большое количество воды, обратиться к врачу.. |
| - Противопожарные меры Тушение; Невоспламеняющаяся жидкость. Обладает свойствами тушения.. |
| - Аварийный выброс Избыток можно вылить в раковину. |
| - Транспортировка и хранение Возле рабочего места должно быть оборудована раковина с водой.. |
| - Защита людей (при заправке баллонов) Защита; Одевайте перчатки и защитные очки. |
| - Физические и химические свойства pH; 8-9. Температура кипения (°C); ca. 109°C. Температура плавления (°C); Temper S-10 < -10, Temper S-20 < -20, Temper S-30 < -30, Temper S-40 < -40. Температура воспламенения (°C); Не воспламеняется. Плотность (кг/м3); 1086-1240. Растворимость (% от веса); Без ограничений в воде, гликоле, алкоголе и глицерине.. |
| - Устойчивость и реактивность Устойчивость; Устойчивый при нормальных условиях, не взаимодействует с другими жидкостями-теплоносителями на водной основе.. Неблагоприятные материалы; Оцинкованная сталь, цинк и легкоплавкие спайки. |
| - Токсическое воздействие LD50; Продукт не токсичен. LD50 > 2000 мг/кг.. При попадании на кожу; Длительный контакт с кожей может вызвать покраснение и трещины на коже.. При попадании в глаза; Вызывает временное покраснение. При глотании; Вещество горькое на вкус. |
| - Экология Экотоксичность; LC50 96 ч, OECD TG203 (радужная форель) и не классифицируется как сильное ядовитое вещество. Стойкость/расщепляемость; Вещество не токсично, его компоненты легко разлагаются, DOC (OECD 301A) > 90% после 7 дней. |
| - Утилизация Утилизация в соответствии с местными нормами.. |
| - Транспорт Не регулирован.. |
| - Нормативная информация Вещество не попадает под ограничительные нормы ЕС. Руководство подготовлено согласно директиве ЕС.. |
| - Другое Информация о веществе; См. рекомендации и руководства по Temper S.. Слив; Переверните бочку (< 1 капля/мин).. |

Приложение № 7
Типовые процедуры и интервалы проведения технического обслуживания установок пожаротушения FOGTEC

Таблица 1. Насосные установки

| Наименование | Задача | Ежемесячно | Ежеквартально | Ежегодно | Каждые 3/5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запас воды с резервуаром | Проверить давление на источнике | X |  |  |  |
|  | Проверить уровень воды | X |  |  |  |
|  | Проверить все секционные клапаны |  |  | X |  |
|  | Проверить состояние емкости |  |  | X |  |
|  | Проверить качество воды |  | X |  |  |
|  | Удостоверьтесь, что смотровые окошки открыты | X |  |  |  |
|  | Проверить линии всасывания фильтра |  | X |  |  |
| Насосные станции | Тестовый пуск (15 минут) | X |  |  |  |
|  | Проверить шкаф управления |  |  | X |  |
|  | Проверить все фильтры |  | X |  |  |
|  | Замена масла |  |  | X |  |
|  | Подробная проверка (уплотнителей) насосов |  |  |  | X |
|  | Замена аккумуляторов (шкаф управления) |  |  |  | X |
|  | Проверка всех фитингов |  |  | X |  |
|  | Проверить все шланги |  |  | X |  |
|  | Проверить все сигналы интерфейса |  |  | X |  |
|  | Проверить давление на выходе вспомогательного насоса | X |  |  |  |
|  | Проверить давление на выходе жокей насоса | X |  |  |  |
|  | Проверить электропроводку |  |  | X |  |
| Секционные клапана | Испытание приводов задвижек |  | X |  |  |
|  | Визуальный осмотр корпусов задвижек |  |  | X |  |
| Трубопроводы | Визуальный осмотр |  | X | X |  |
| Кабели насосов | Визуальный осмотр |  | X | X |  |
| Кабели задвижек | Визуальный осмотр |  |  |  |  |
| Распылители | Визуальный осмотр |  |  | X |  |

Таблица 2. Баллонные установки

| Этап №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Компонент установки | Операция технического обслуживания | Наименование регламента |  |
| 1 | Распылители | Проверка их наличия и комплектности | А |  |
| Этап №2 |  |  |  |  |
| 1 | Распылители | Проверка их наличия и комплектности | А |  |
| 2 | Соленоидный клапан | Тестирование соленоидного клапана | J |  |
| 3 | Оценочный образец | Тестирование компонентов пожарной сигнализации | P |  |
| Этап №3 |  |  |  |  |
| 1 | Распылители | Проверка их наличия и комплектности |  | А |
| 2 | Трубопроводная система | Проверка винтовых соединений |  | С |
| 3 | Баллонный модуль | Проверка соединения, баллонов, давления в баллонах |  | G |
| 4 | Соленоидный клапан | Проверка манометров |  | H |
| 5 | Датчик перепада температур |  |  | N |
| 6 | Оценочный образец |  |  | P |
| Этап №4 |  |  |  |  |
| 1 | Баллонный модуль | Проверка давления баллонов под давлением и замена соленоидного клапана |  | I |
| 2 | Трубопроводная система | Проверка давления в трубопроводе |  | E |
| Этап №5 |  |  |  |  |
| 1 | Трубопроводная система | Проверка винтовых соединений; Проверка водопроводной системы и ее компонентов на предмет повреждения пожаром; Продувка сжатым воздухом |  | С D F |
| 2 | Баллонный модуль | Замена пустых баллонов; Визуальный осмотр соединений или других баллонов, давление в которых больше 160 бар. |  | G F H |
| 3 | Распылители | Замена распылительных головок в секции, подвергнувшихся пожару |  | B |
| 4 | Вся система | Функциональный тест |  | О |
| 5 | Секция, подвергнувшаяся воздействию ОФП | Очистка данной секции |  | R |
| 6 | Оценочный образец | Проверка компонентов пожарной сигнализации |  | Р |
| Этап №6 |  |  |  |  |
| 1 | Баллонный модуль | Замена пустых баллонов; Визуальный осмотр соединений или других баллонов, давление в которых больше 160 бар. |  | H I F |
| 2 | Распылители | Замена поврежденных распылителей в секции, подвергнувшихся пожару |  | B |
| 3 | Вся система | Функциональный тест |  | S |
| 4 | Секция, подвергнувшаяся воздействию ОФП | Очистка данной секции |  | R |
| 5 | Оценочный образец | Проверка компонентов пожарной сигнализации |  | Р |

ВНИМАНИЕ: Содержание регламента (в соответствие с буквенным обозначением, указанным в таблицах данного раздела) следует получить при проектировании у официального представителя производителя установок пожаротушения FOGTEC на территории РФ.

Приложение № 8
Основные характеристики установок баллонного типа

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип модуля | FOGTEC cylinder system |
| Вместимость одного баллона (-ов) c дистиллированной водой, литров | 6.7, 20, 50 или 80 |
| Вместимость баллона с вытесняющим газом, литров | 2, 7, 20, 50 или 80 |
| Рабочее давление в баллоне с вытеснительным газом при 20 0С, МПа | 19,6 |
| Давление наддува баллона (-ов) с ОТВ, МПа | 19,6 |
| Температура эксплуатации модуля, 0С | от +4 до +60 |
| Температура эксплуатации модуля, 0С с использованием системы электрообогрева баллонов с водой | от -60 до +60 |
| Температура эксплуатации модуля, 0С с использованием антифриза | от -55 до +60 |
| Параметры электрического пускового импульса - напряжение, В | от 21 до 27 |
| Количество распылителей в одной секции, шт. | до 40 |
| Количество секций для централизованных установок | не ограничено |
| Инерционность срабатывания, сек. | до 10 сек. |
| Продолжительность (время) выпуска воды из баллона, с, не более | от 50 до 100 |

Основные типы баллонных установок (систем) FOGTEC

| № п/п | Состав установки (баллон с водой + баллон с азотом), ёмкость в литрах | Вид пуска |
| --- | --- | --- |
| 1. | Баллонная система 20+7 | Ручной, электрический импульс, автоматический (при срабатывании спринклерного оросителя) |
| 2. | Баллонная система 50+20 л |  |
| 3. | Баллонная система 80+50 л |  |
| 4. | Баллонная система 3х50 л |  |
| 5. | Баллонная система 4х50 л |  |
| 6. | Баллонная система 6х50 л |  |
| 7. | Баллонная система 7х50 л |  |
| 8. | Баллонная система 8х50 л |  |
| 9. | Баллонная система 10х50 л |  |
| 10. | Баллонная система 3х80 |  |
| 11. | Баллонная система 4х80 л |  |
| 12. | Баллонная система 6х80 л |  |
| 13. | Баллонная система 7х80 л |  |
| 14. | Баллонная система 8х80 л |  |
| 15. | Баллонная система 10х80 л |  |

Приложение № 9
Параметры установок пожаротушения для расчётов и расстановки распылителей

| № позиции | Наименование защищаемого помещения (установки, объекта) | Удельный расход огнетушащего вещества (I), л/с | Минимальное давление на распылителе (МПа) | Расстояние между распылителями (R), м | Минимальное расстояние до стены, м | Расчетное время тушения пожара, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Серверные, компьютерные залы | 0,15 | 5,0 | 3,75 | 0,5 | 1 |
| 2 | Коридоры общественных и административных зданий | 0,16 | 5,0 | 3 | 0,5 | Не менее расчетного времени эвакуации |
| 3 | Комнаты и коридоры квартир | 0,23 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 15 |
| 4 | Помещения офисных и административных центров | 0,523 | 7,0 | 5,1 | 1 | 15 |
| 5 | Помещения гостиниц | 0,2 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 10 |
| 6 | Торговые залы, помещения магазинов | 0,36 | 5,0 | 3,75 | 1,5 | 20 |
| 7 | Помещения предприятий общественного питания | 0,172 | 5,0 | 3,75 | 0,75 | 10 |
| 8 | Технологические линии, использующие растительное масло (зона приготовления кухонь, пищевых предприятий) | 0,077 | 5,0 | 2,5 | 0,75 | 3 |
| 9 | Помещения архивов, книгохранилищ, библиотек | 0,116 | 5,0 | 3 | 0,75 | 5 |
| 10 | Помещения хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей | 0,16 | 5,0 | 3 | 0,75 | 10 |
| 11 | Помещения концертных и киноконцертных залов, театров | 0,2 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 10 |
| 12 | Помещения больниц, госпиталей, включая помещения с медицинской техникой | 0,2 | 5,0 | 3 | 0,75 | 10 |
| 13 | Помещения с обращением в производственном процессе ЛВЖ, ГЖ | 0,039 | 5,0 | 2 | 0,75 | 2 |
| 14 | Склады со стеллажным хранением (до 10 м) | 0,25 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 30 |
| 15 | Кабельные помещения, тоннели | 0,12 | 5,0 | 3 | 0,5 | 10 |
| 16 | Дизели и генераторы | 0,093 | 5,0 | 2 | 0,25 | 0,5 |
| 17 | Газовые турбины | 0,12 | 6,0 | 2 | 0,25 | 0,5 |
| 18 | Машинные залы (станки, машины и т.п.) | 0,077 | 5,0 | 2 | 0,5 | 5 |
| 19 | Производственные помещения, помещения с применением ЛВЖ и ГЖ для промывки деталей, помещения с применением резинотехнических изделий | 0,207 | 5,0 | 3 | 0,75 | 15 |
| 20 | Трансформаторные и электрощитовые | 0,12 | 6,4 | 3,3 | 0,5 | 3 |
| 21 | Конвейерные ленты добывающих и перерабатывающих предприятий | 0,077 | 5,0 | 2 | 0,5 | 10 |
| 22 | Шкафы автоматики | 0,01 | 5,0 | 1 | 0,25 | 1 |
| 23 | Двигатели грузового и пассажирского автотранспорта | 0,116 | 7,0 | 2,5 | 0,25 | 0,5 |
| 24 | Подземные автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей | 0,294 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 10 |
| 25.1 | Транспортные тоннели (транспортная зона) | 0,431 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 30 – 60* |
| 25.2 | Железнодорожные и метротоннели, тупики | 0,400 | 5,0 | 3,5 | 0,75 | 30 |
| 26 | Водяные завесы для защиты проемов в противопожарных преградах | 0,09 | 5,0 | 1 | 0,5 | Не менее установленного времени по нормам |
| 27 | Водяные завесы для защиты светопрозрачных и металлических конструкций | 0,11 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | Не менее требуемого предела огнестойкости |
| 28 | Фальшпол, фальшпотолок | 0,048 | 5,0 | 1,5 | 0,25 | 10 |
| 29 | Салоны вагонов (до 100 м2) | 0,072 | 5 | 3 | 0,25 | 4 |

Приложение № 10
Значение расчётной площади для проектирования спринклерных установок пожаротушения, в зависимости от величины пожарного риска (функционального назначения защищаемых помещений)

| Группа помещений | Расчетная площадь для водозаполненных систем, м2 | Расчетная площадь для систем с воздухозаполненными трубами, м2 |
| --- | --- | --- |
| Помещения образовательных учреждений Офисы Гостиницы Тюрьмы | 72 | 90 |
| Библиотеки и архивы Рестораны Больницы Магазины Компьютерные залы | 84 | 90 |
| Предприятия пищевой промышленности Лаборатории Предприятия бытового обслуживания Парковки Музеи и театры | 144 | 180 |
| Промышленные объекты Автомастерские Элеваторы и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Железнодорожные станции Радиовещательные студии и киностудии Торговые центры Предприятия деревообработки | 216 | 270 |
| Предприятия по производству ЛВЖ Предприятия по хранению ЛВЖ Киноконцертные залы Выставочные залы Предприятия по переработке вторичного сырья | 240 | 360 |

Приложение № 11
Потенциальная мощность и класс пожаров, ликвидируемых автоматическими установками пожаротушения FOGTEC с установленными Техническим регламентом параметрами.

| № позиции | Наименование защищаемого помещения (установки, объекта) | Потенциальная мощность пожара | Класс пожара (основной/возможный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Серверные, компьютерные залы | 5 МВт | А |
| 2 | Коридоры общественных и административных зданий | 7 МВт | А |
| 3 | Комнаты и коридоры квартир | 12 МВт | А/В |
| 4 | Помещения офисных и административных центров | 20 МВт | А/В |
| 5 | Помещения гостиниц | 10 МВт | А |
| 6 | Торговые залы, помещения магазинов | 12 МВт | А/В |
| 7 | Помещения предприятий общественного питания | 8 МВт | А + В |
| 8 | Технологические линии, использующие растительное масло (зона приготовления кухонь, пищевых предприятий) | 4 МВт | В/А |
| 9 | Помещения архивов, книгохранилищ, библиотек | 20 МВт | А |
| 10 | Помещения хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей | 20 МВт | А |
| 11 | Помещения концертных и киноконцертных залов, театров | 15 МВт | А |
| 12 | Помещения больниц, госпиталей, включая помещения с медицинской техникой | 15 МВт | А/В |
| 13 | Помещения с обращением в производственном процессе ЛВЖ, ГЖ | 40 МВт | В + А |
| 14 | Склады со стеллажным хранением (до 10 м) | 25 МВт | А + В |
| 15 | Кабельные помещения, тоннели | 15 МВт | А |
| 16 | Дизели и генераторы | 10 МВт | В + А |
| 17 | Газовые турбины | 10 МВт | А + С |
| 18 | Машинные залы (станки, машины и т.п.) | 8 МВт | А + В |
| 19 | Производственные помещения, помещения с применением ЛВЖ и ГЖ для промывки деталей, помещения с применением резинотехнических изделий | 20 МВт | В + А |
| 20 | Трансформаторные и электрощитовые | 6 МВт | А/В |
| 21 | Конвейерные ленты добывающих и перерабатывающих предприятий | 10 МВт | А/В |
| 22 | Шкафы автоматики | 200 кВт | А |
| 23 | Двигатели грузового и пассажирского автотранспорта | 5 МВт | В/А |
| 24 | Подземные автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей | 14 МВт | В + А |
| 25.1 | Транспортные тоннели (транспортная зона) | 190 МВт | А + В |
| 25.2 | Железнодорожные и метротоннели, тупики | 100 МВт | А +В |
| 26 | Водяные завесы для защиты проемов в противопожарных преградах | 50 МВт | А +В |
| 27 | Водяные завесы для защиты светопрозрачных и металлических конструкций | 50 МВт | А +В |
| 28 | Фальшпол, фальшпотолок | 2 МВт | А |
| 29 | Салоны вагонов (до 100 м2) | 2,55 МВт | А/В |